**福建省总工会机房信息安全防护设备采购项目**

**非集采目录设备及相关服务采购公告**

根据福建省总工会机房信息安全防护设备采购项目进度要求，现须公开遴选1家具有能力的设备和服务供应商，完成项目内非集中采购目录内设备采购及系统集成、安全测评等相关服务。现将具体事项公告如下：

**一、遴选内容及要求：**

1、项目概况（采购标的）

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品目名称 及编号** | **设备名称** | **最高限价** | **数量** | **备注** |
| 1 | 消防设备【A032501】 | 感温探测器 | 96.28×2 | 2个 | 详见“技术参数要求” |
| 2 | 消防设备【A032501】 | 感烟探测器 | 100.72×2 | 2个 | 详见“技术参数要求” |
| 3 | 消防设备【A032501】 | 声光报警器 | 161.28×1 | 1个 | 详见“技术参数要求” |
| 4 | 消防设备【A032501】 | 紧急启停按钮 | 117.94×1 | 1个 | 详见“技术参数要求” |
| 5 | 发光标志、铭牌【A02061916】 | 气体喷洒指示灯 | 178.47×1 | 1个 | 详见“技术参数要求” |
| 6 | 消防设备【A032501】 | 火灾报警、气体灭火控制器 | 4009.52×1 | 1台 | 详见“技术参数要求” |
| 7 | 消防设备【A032501】 | 七氟丙烷自动灭火柜（60升） | 10564.42×1 | 1套 | 详见“技术参数要求” |
| 8 | 消防设备【A032501】 | 七氟丙烷自动灭火柜（40升） | 12296.9×1 | 1套 | 详见“技术参数要求” |
| 9 | 消防设备【A032501】 | 泄压阀 | 917.12×2 | 2个 | 详见“技术参数要求” |
| 10 | 绝缘电线和电缆【A020621】 | 管内穿线多芯软导线 | 5.66×150 | 150米 | 详见“技术参数要求” |
| 11 | 去湿机组【A02052307】 | 工业除湿机 | 3288.47×1 | 1台 | 详见“技术参数要求” |
| 12 | 稳压电源【A02061501】 | 便携式稳压器 | 350×19 | 19台 | 详见“技术参数要求” |
| 13 | 安全集成实施服务【C020204】 | 系统集成、人员培训等服务 | 不高于（1到12项报价总和+726600）×3% | 1项 | 详见“技术参数要求” |
| 14 | 测试评估认证服务【C0205】 | 系统测试与安全测评服务 | 不高于（1到12项报价总和+726600）×2% | 1项 | 详见“技术参数要求” |

2、技术参数要求

**感温探测器**

（1）点型感温，具备红色报警确认灯，探头与底座可拆卸式设计，与辅助设备间连接线开路和短路不应影响探测器的正常工作；

（2）符合《点型感温火灾探测器》（GB 4716-2005）标准、《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）标准；

（3）以3℃/min和20℃/min的升温速率升温测量的响应时间应分别大于7min13s和1min0s；

（4）工作范围：相对湿度≤95%，温度区间≥-10℃~+50℃。

**感烟探测器**

（1）点型感烟，具备红色报警确认灯，探头与底座可拆卸式设计，与辅助设备间连接线开路和短路不应影响探测器的正常工作，具备慢速发展火灾响应性能；

（2）符合《点型感烟火灾探测器》（GB 4715-2005）标准、《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）标准。

（3）探测器响应阈值≥0.625，≤1.6；

（4）工作范围：相对湿度≤95%，温度区间≥-10℃~+55℃。

**声光报警器**

声光型，声压≥60dB。

**紧急启停按钮**

（1）具备红色报警确认灯，报警按钮动作后可进行复位；

（2）符合《手动火灾报警按钮》（GB 19880-2005）标准、《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）标准。

**气体喷洒指示灯**

（1）信号总线电压：24V，允许范围：16V～28V；电源总线电压：DC24V，允许范围：DC20V～DC28V；与气体灭火控制器采用四线连接。

（2）闪光频率：1.3Hz±20%，红色闪光；

（3）温度：-10℃～+50℃,相对湿度≤95%，不凝露。

**火灾报警、气体灭火控制器**

（1）工作环境：温度:-10℃～+55℃，相对湿度≤95%（40℃±2℃无凝露）；

（2）工作电压：交流输入电压：AC220V±20%,50Hz 交流输入功率：≤120W 直流备电：DC24V，全封闭免维护蓄电池；

（3）接线方式：无极性二线制；

（4）继电器触点容量：所有继电器均为7A/24VDC；

（5）容量：≥10，灭火分区：≥1；

（6）安装方式：壁挂式；

（7）执行标准：GB4717-2005《火灾报警控制器》 GB16805-2006《消防联动控制系统》。

**七氟丙烷自动灭火柜（60升）**

（1）消防灭火柜单瓶组；

（2）柜式七氟丙烷灭火装置GQQ60/2.5；

（3）贮存装置安装，包括灭火剂贮存容器和驱动瓶的安装固定支框架、系统组件（集流管，容器阀，气、液单向阀，高压软管）、安全阀等贮存装置和驱动装置的安装及氮气增压。

**七氟丙烷自动灭火柜（40升）**

（1）消防灭火柜单瓶组；

（2）柜式七氟丙烷灭火装置GQQ40/2.5；

（3）贮存装置安装，包括灭火剂贮存容器和驱动瓶的安装固定支框架、系统组件（集流管，容器阀，气、液单向阀，高压软管）、安全阀等贮存装置和驱动装置的安装及氮气增压。

（4）另附送89公斤HFC-227EA七氟丙烷灭火剂。

**泄压阀**

270×520。

**管内穿线多芯软导线**

RVV－4X1.0。

**工业除湿机**

适用面积≥50㎡，具备低温自动化霜，能满足7\*24小时不间断使用；带有显示液晶，可实时显示当前湿度值；可设置湿度运行区间；软管直排水。

**便携式稳压器**

提供至少三个三孔的稳压输出端口，稳压输出功率≥1000W；输入电压：140V~260V；输出电压：220V±8%；无附加波形失真。

**系统集成、人员培训等服务**

本项目须集成的产品还包括：日志审计系统3台（华安星/CSS V3.0/CSS-UMC-D1-1N01-Z）、堡垒机3台（华安星/CSS V3.0/CSS-OMA-D1-1N01-Z）、防火墙（安全网关）3台（华安星/CSS V3.0/CSS-FW-E1-2N01-Z），以上产品已通过福建省政府采购网网上超市采购，待产品到达采购人现场后。要求供应商为所有本次采购的上述设备和网超采购的9台设备提供以下服务：

（1）设备安装由供应商负责，系统内所有电缆及接头均由供应商提供，其工程界面为：①通信部分：供应商负责安装至机房内系统的交换机端口的通信电缆及接头；本项目所需以太网电缆由供应商负责安装；②电源部分：供应商负责其设备电源模块至同机房电源分配设备的电力线引接。

（2）供应商负责对施工地点进行现场勘察，提供工程施工和相关安装资料，并负责指导采购人掌握和使用这些技术资料。

（3）安装调测时使用的工具、设备由此次供应商提供，通用工具由福建省总工会协助解决。

（4）供应商须华安星产品的原厂商工程师（持证上门）提供设备安装上架、网络连通性配置、安全策略配置等集成服务。

**系统测试与安全测评服务**

（1）本项目要求供应商对此次集成的整个系统提供具有资质的系统测试及安全测评服务，并且在验收时需出具《网络安全等级保护等级测评报告》和《系统测试报告》，要求出具报告的检测机构应具有国家认可的资质认定证书。

（2）供应服务商现场测评时安全测评单位在现场测评时，应遵守采购人的工作纪律，不破坏采购人的工作设备和软、硬件设施。

3、其他要求

（1）上述所列的设备和服务技术参数为基本要求，响应产品的参数必须高于或等于所列参数，不允许负偏离，有负偏离的按无效标处理。

**二、响应要求**

1、本项目按采购标的实行分项报价，分项报价不能超过每项标的的最高限价。

2、供应商须承诺，该项目要求的所有服务必须在50日内完成，不满足要求的按无效标处理。

3、供应商应对本项目中调研、集成、培训服务等相关资料和成果进行严格保密，未经采购人许可不得擅自复制或向第三者转让或用于本合同项目外的项目。如发生上述情况，中选供应商需承担一切由此引发的后果并承担赔偿责任。

4、本项目实行最低价评标法，上述14项标的报价之和最低的为本项目的中选供应商。

5、本项目所有费用将在项目整体通过验收，支付50%，在完成结算审核后支付余款。

**三、供应商应具备的资质条件：**

供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，并提供下列证明材料：

1、凡在中国境内注册，有能力提供本项目所述服务的供应商（须提供合格有效的营业执照副本复印件或提供统一社会信用代码证副本复印件）；

2、提供响应文件截止时间前半年任意一个月的缴纳税收的凭据和提供响应文件截止时间前半年任意一个月的缴纳社会保险的凭据；

3、如由授权代表前来投标，须提供授权委托书（见附件）原件，否则无需提供；

4、须填写项目报价表（见附件），供应商报价应包括完成报价文件所确定的服务范围的全部费用；

5、须填写《比选依法合规承诺书》（见附件）。

以上材料均须加盖公章。

**四、供应商报名**

1、报名截止时间：2022年10月27日9：00。

2、报名地点：福建省总工会（福州市鼓楼区琴亭路33号）1524室。

3、报名方式：各潜在供应商须在报名截止时间前由专人将相关响应材料（密封）送达报名地点，逾期送达或未送达指定地点的响应文件，恕不予以受理。（由授权代表前来投标的，除密封材料外还须额外再提供一份授权委托书原件）

4、参加供应商应对所提交的资料真实性负责，且必须准确、详细、清晰可以辨认。若未按要求提交资料或所提交的资料弄虚作假，将导致取消资格。

**五、联系方式**

采购人：福建省总工会

联系人：曾先生 联系电话：0591-87713873

福建省总工会网络工作部

2022年10月24日

承诺函

福建省总工会：

我公司参与本次采购比选的响应设备和服务参数均满足采购公告所列技术参数要求，且若中标，在签订合同后的50日内可以完成本项目的系统集成、人员培训等服务和系统安全测评服务。

承诺本次提供的设备均含三年免费质保期。

特此承诺。

供应商：（加盖公章）

2022年10月 日

**福建省总工会机房信息安全防护设备采购项目**

**非集采目录设备及相关服务报价表**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **是否符合比选公告参数要求** | **最高限价** | **报价** |
| 1 | 感温探测器 | ☑符合 □不符合 | 96.28×2 |  |
| 2 | 感烟探测器 | ☑符合 □不符合 | 100.72×2 |  |
| 3 | 声光报警器 | ☑符合 □不符合 | 161.28×1 |  |
| 4 | 紧急启停按钮 | ☑符合 □不符合 | 117.94×1 |  |
| 5 | 气体喷洒指示灯 | ☑符合 □不符合 | 178.47×1 |  |
| 6 | 火灾报警、气体灭火控制器 | ☑符合 □不符合 | 4009.52×1 |  |
| 7 | 七氟丙烷自动灭火柜（60升） | ☑符合 □不符合 | 10564.42×1 |  |
| 8 | 七氟丙烷自动灭火柜（40升） | ☑符合 □不符合 | 12296.9×1 |  |
| 9 | 泄压阀 | ☑符合 □不符合 | 917.12×2 |  |
| 10 | 管内穿线多芯软导线 | ☑符合 □不符合 | 5.66×150 |  |
| 11 | 工业除湿机 | ☑符合 □不符合 | 3288.47×1 |  |
| 12 | 便携式稳压器 | ☑符合 □不符合 | 350×19 |  |
| **上述12项设备总报价** | | |  | |
| **序号** | **服务名称** | **是否符合比选公告参数要求** | **最高限价** | **报价** |
| 13 | 系统集成、人员培训等服务 | ☑符合 □不符合 | 不高于（1到12项报价总和+726600）×3% |  |
| 14 | 系统测试与安全测评服务 | ☑符合 □不符合 | 不高于（1到12项报价总和+726600）×2% |  |
| **上述14项设备和服务的总报价** | | |  | |

供应商：（加盖公章）

日期：2022年 联系人： 电话：

**单位负责人授权书**

致：福建省总工会

我单位负责人 授权 代表本单位参加福建省总工会机房信息安全防护设备采购项目非集采目录设备及相关服务的询价，全权处理询价过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。询价人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我单位均予以认可并对此承担责任。

询价人代表无转委权。特此授权。

供应商负责人： 身份证号： 手机：

供应商代表： 身份证号： 手机：

授权方

供应商： （加盖公章）

单位负责人签字或盖章：

被授权人：

签字：

日期：2022年 月 日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

附：营业执照复印件文件

**比选依法合规承诺书**

本单位 ，参加福建省总工会机房信息安全防护设备采购项目非集采目录设备及相关服务询价的比选，法人 ，身份证号码 。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 公司股东姓名 | 身份证号码 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

（如有其他公司股东请另附页说明）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 公司监事姓名 | 身份证号码 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

（如有其他公司监事、董事请另附页说明）

本单位承诺不存在瞒报、误报、谎报，不存在代理、投资、亲属、交叉任职、协议以及其他安排等因素而对本投标项目进行实际控制或者施加重大影响的情形，不存在因上述关系而导致本单位的投标被他人实际控制或者施加重大影响的情形。

本单位所做上述声明真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；将严格遵守招投标相关法律法规和贵单位邀标规定，合法合规参与投标活动；愿意配合贵单位为依法合规所采取的相应措施；完全明白虚假声明可能导致的后果，自愿承担因违法违规行为产生的法律责任并接受贵单位的处理措施。

经办人 ,身份证号 ，联系电话 。

特此说明。

单位（盖章）：

法定代表人：（签字）

日期：2022年 月 日